Sopot, 07 lipca 2008r.

GMINA – MIASTO SOPOT,

w imieniu której działa

ZAKŁAD KOMUNALNY w SOPOCIE ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

81-861 SOPOT, Al. Niepodległości 930

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji

zamieszcza

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego POWYŻEJ 5 150 000 €

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego

„WYPROWADZENIE WÓD POTOKÓW SOPOCKICH W GŁĄB ZATOKI GDAŃSKIEJ – WYKONANIE UKŁADÓW A i B”

oznaczenie postępowania: ND/DK/ZP/6/2008

Zgodnie z Art.38 ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2007r. Nr 223 poz.1655) Zamawiający udziela  odpowiedzi na skierowane do niego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1:

W związku z zapisami pkt 10.1.2.1. oraz 10.1.2.4.1. SIWZ – czy Zamawiający uzna jako równoważną wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, który udokumentuje wykonanie minimum dwóch robót budowlanych o wartości min. 10 000 000 PLN każda i polegających na wykonaniu morskich obiektów hydrotechnicznych?

Pytanie Nr 2:

Czy za roboty budowlane (w tym prace polegające na wykonaniu morskich obiektów hydrotechnicznych) dokumentujące wiedzę i doświadczenie Wykonawcy Zamawiający uznaje prace polegające na wykonaniu morskich obiektów hydrotechnicznych określonych przez Wspólny Słownik Zamówień CPV (dotyczy zapisów SIWZ pkt 4  str. 4/46) czy za takie prace uznaje szeroko rozumiane prace hydrotechniczne?

Odpowiedź na pytania Nr 1 i Nr 2:

Przy ocenie ofert za roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje przede wszystkim roboty budowlane w zakresie obiektów inżynierii wodnej. Obiekty inżynierii wodnej to m.in. morskie obiekty hydrotechniczne. Zgodnie z powyższym Zamawiający uzna jako równoważną wiedzę i doświadczenie Wykonawcy, który udokumentuje wykonanie minimum 2 robót budowlanych o wartości min. 10 000 000 PLN każda i polegających na wykonaniu morskich obiektów hydrotechnicznych.

Pytanie Nr 3:

Czy istnieje możliwość cumowania jednostek pływających w bezpośredniej bliskości placu budowy i na jakich warunkach? W szczególności dotyczy to możliwości / warunków postoju jednostek przy sopockim Molo oraz przy tymczasowych dalbach cumowniczych wbitych w rejonie prowadzonych prac.

Odpowiedź na pytanie Nr 3:

Zamawiający nie może wskazać miejsca cumowania jednostek pływających w bezpośredniej bliskości placu budowy, bo takiego nie ma. Sugestia cumowania przy Molo Sopockim wydaje się wykluczona.  Problem ten został poruszony w opracowaniu pt. "Technologia wykonania robót".

Koncepcja wykonania tymczasowych dalb cumowniczych może być traktowana jako element własnego projektu organizacji budowy. Zgodnie z Projektem Wykonawczym – Technologia Wykonania Robót – do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszelkich uzgodnień związanych z prowadzeniem robót, w tym uzgodnień z Urzędem Morskim.

Najbliższe miejsca, gdzie istnieje możliwość cumowania jednostek pływających, to nabrzeża Portu Gdańsk lub Portu Gdynia.

W Specyfikacjach Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostały określone ogólne warunki prowadzenia robót.

Szczegółowych informacji Wykonawca winien zasięgnąć w Kapitanacie Portu w Gdańsku.

Pytanie Nr 4:

Zgodnie z zapisem pkt 2.5.3. STWiORB – Część 2: „Wszystkie wbudowane, ale nie obetonowane elementy stalowe muszą, przed wbudowaniem, być zabezpieczone antykorozyjnie atestowanym zestawem antykorozyjnym”. Czy ten zapis dotyczy również grodzic komory wlotowej i wylotowej oraz pali staw nawigacyjnych oraz stalowej konstrukcji zamocowania kolektorów?

Odpowiedź na pytanie Nr 4:

Z zapisów przytoczonych w pkt 2.5.3  STWiORB część II jednoznacznie wynika, że wszystkie nie obetonowane elementy stalowe muszą być przed wbudowaniem zabezpieczone antykorozyjnie atestowanym zestawem antykorozyjnym.

Według informacji otrzymanych od Projektanta – zapis w STWiORB, a także zalecenia zawarte w Projekcie Budowlanym (PB) i Wykonawczym (PW) dotyczące „zabezpieczenia antykorozyjnego atestowanym zestawem antykorozyjnym” odnoszą się w szczególności do pali staw nawigacyjnych, grodzic komory wlotowej i wylotowej oraz stalowej konstrukcji zamocowania kolektorów. Pal rurowy stawy nawigacyjnej (zgodnie z opisem technicznym w PW) należy zamówić w hucie, łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem końcowym (góra pala). Ścianki szczelne komór należy zabezpieczyć antykorozyjnie od zewnętrznej strony. Generalnie mają być zabezpieczone wszystkie elementy stalowe zanurzone w wodzie morskiej lub mające kontakt z wilgotnym gruntem.

Zgodnie z dokumentacją projektową wymagane jest zabezpieczenie antykorozyjne:

- kategoria korozyjności C5-M, oczekiwana trwałość średnia (M) – dla elementów nadwodnych,

- kategoria korozyjności Im2, oczekiwana trwałość długa (H) – dla elementów częściowo i całkowicie zanurzonych w wodzie.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych zostały zawarte w opisach technicznych do PW.

Pytanie Nr 5:

Czy zaprojektowana ścianka szczelna (Larssen 602 długości 9m) obudowy wykopu może pozostać bez kleszcza i rozpór na czas utrzymywania wykopu? Według Projektu Wykonawczego – Konstrukcje związane z układem B :

- rzędna ułożenia spodu rurociągu Ø1600 wynosi ok. -5.70m ppm odległości 241m od komory zbiorczej,

- w tym samym miejscu rzędna zapuszczenia grodzic wynosi -8.50.

Oznacza to zakotwienie 9-metrowej ścianki na głębokości jedynie 2.80m w trudnych do przewidzenia warunkach falowych.

Odpowiedź na pytanie Nr 5:

Według dokumentacji projektowej i informacji od Projektanta - obudowa wykopu pod kolektory wylotowe została zaprojektowana w taki sposób, aby zabezpieczyć wykop w strefie przyboju. Na głębszych wodach zaprojektowano otwarty wykop podwodny. Głębokość wbicia ścianki szczelnej obudowy obliczono przyjmując schemat pracy ścianki jako wspornikowej, na warunki spokojnego morza. W założeniu inwestycja ma być prowadzona w trudnych warunkach atmosferycznych (okres od jesieni do wiosny), gdzie spodziewane są okresy sztormowe. Nie projektowano jednak wykopów pod rurociągi na warunki sztormowe, ponieważ i tak nie będzie można wykonywać rurociągów wylotowych przy złej pogodzie. Całość tego etapu robót budowlanych trzeba będzie wykonać w miarę możliwości w krótkim czasie. Jeżeli w okresie pomiędzy wykonaniem zabezpieczeń wykopu a ułożeniem rurociągu wydarzy się sztorm, to i tak trzeba będzie naprawić wykop podwodny oraz zabezpieczenie wykopu ze ścianki. Wykonawca musi przewidzieć rezerwę w kosztach na ewentualne nieprzewidziane pogorszenie warunków pogodowych, w tym na ewentualne zabezpieczenie ścianki (np. kleszcze i rozpory robocze) we własnym zakresie. Pamiętać należy o tym, że rozpory trzeba będzie zdemontować tuż przed zatopieniem rurociągów wylotowych, zgodnie z technologią ich wykonania i montażu.

Sposób zabezpieczenia ścianki szczelnej jako elementu ochrony wykopu w gruncie nawodnionym powinien być rozwiązany we własnym projekcie organizacji budowy jako pochodna sprzętu zastosowanego przy wykonawstwie robót. W takim przypadku będzie miało zastosowanie klauzuli 1.10. i 7.1. „Warunków Kontraktowych FIDIC”.

Zamawiający przyjmuje, że udzielone wyjaśnienia znajdą odbicie kosztowe przy tworzeniu ceny ofertowej.

W związku z tym, że w wyjaśnieniach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały wskazane miejsca, gdzie są opisane problemy i nie zostały dokonane żadne jej modyfikacje, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z Art.38 ust.6 i 7 Ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych.

Wyjaśnienia zostały doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych – Dział VI "Środki ochrony prawnej" – Art. 179 ÷ 198.

________________________

(podpis Kierownika Zamawiającego)